### 附件：内蒙古博物院旧址建筑消防设施检测要求内容：

1.检测依据

1.1 DB15/353-2020《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》等

1.2 《中华人民共和国消防法》(2021修正)

1.3.检测面积65000平米

2、服务内容

2.1 建筑消防设施具体内容主要包括以下系统的年度功能性检测：

（1）消防供电；

（2）火灾自动报警系统及联动系统；

（3）室内消火栓给水系统；

（4）自动喷水灭火系统；

（5）气体灭火系统；

（6）防排烟系统；

（7）防火卷帘门；

（8）消防电梯；

（9）消防广播系统；

（10）应急照明及疏散指示系统；

（11）消防水炮系统。

3.要求： 依据国家相关规范标准要求出具检测报告。

4.检测内容

（一）消防供电；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 消防供电 | 检查供电等级是否符合要求。 |
|  | 检查消防用电是不是专用回路。 |
| 配电柜 | 配电柜的外观应完整，其型号、规格符合设计要求。 |
|  | 查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。 |
| 主备电源 | 对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验，观察并记录切换情况。 |
|  | 检查下列场所是否设有主备电源：消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。 |
| 发电设备 | （一类高层建筑）检查是否有自动启动装置，并能在30s内供电。 |
|  | 查看自备发电设备启动运行情况，并记录启动时间。 |
| 接地 | 检查是否设专用接地干线，应采用通信绝缘导线，其线芯截面积不应小于25平方毫米，专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 |

（二）火灾自动报警系统及联动系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 火灾报警 控制器 | 1、控制器的外观检查 |
|  | 2.控制器安装质量及尺寸检测 |
|  | 3.控制器的接线质量检查 |
|  | 4.控制器接地装置的安装检查 |
|  | 5.控制器的主备电源检测 |
|  | 6.控制器的功能检测（自检功能、故障报警功能、消音复位功能、火灾优先功能、二次报警功能、报警记忆功能） |
|  | 7.消防控制设备的联动功能（非消防电源的切断、应急广播的联动、气体灭火系统的联动、防排烟系统的联动、疏散指示系统的联动、电梯的迫降联动） |
| 火灾探测器 | 1.探测器的外观检查 |
|  | 2.探测器的安装质量及尺寸测量 |
|  | 3.火灾探测器的火灾报警功能 |
|  | 4.火灾探测器的故障报警功能 |
| 手动报警按钮 | 1.外观检查 |
|  | 2.手动报警按钮的安装质量及尺寸测量 |
|  | 3.手动报警按钮的火灾报警功能检测 |
|  | 4.手动报警按钮的故障报警功能检测 |
| 火灾显示盘 | 1、火灾显示盘的外观及安装质量 |
|  | 2. 接收报警控制器发出的报警信号检测 |
|  | 3. 火灾报警部位的显示功能检测 |
|  | 4. 检测火灾显示盘的消音功能 |
| 报警联动控制器 | 1.自动喷水灭火系统的联动控制检测 |
|  | 2.消火栓系统的联动控制检测 |
|  | 3.防排烟系统的联动控制检测 |
|  | 4.火灾事故广播及声光报警装置的联动控制检测 |
|  | 5.消防电梯的联动控制检测 |
|  | 6.应急照明及疏散指示系统的联动控制检测 |
|  | 7.非消防电源的切换联动控制检测 |
| 系统布线 | 1.布线质量 |
|  | 2.系统绝缘电阻及接地电阻的检测 |
|  | 3.导线截面积的测量计算 |
|  | 4.传输导线的穿管保护 |
| 消防控制室 | 1.设置位置检查 |
|  | 2.安全出口的设置检查 |
|  | 3.消防控制室的电气线路检查 |
|  | 4.消控室防火阀设置检查 |
|  | 5.消控室的标志检查 |
|  | 6.消控室的应急照明照度检测 |

（三）室内消火栓给水系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 消防水泵 | 1.消防水泵标志牌设置检查 |
|  | 2.消防水泵的外观及安装质量检测 |
|  | 3.消防水泵流量、扬程检查 |
|  | 4.消防水泵的压力表检查 |
|  | 5.消防水泵的主、备电源的切换检测 |
|  | 6.消防水泵主、备泵的切换检测 |
|  | 7.消防水泵控制柜起泵检测 |
| 稳压设施 | 1.气压罐的外观及安装检测 |
|  | 2.气压罐有效容量检测 |
|  | 3.稳压泵的设置检查 |
|  | 4.稳压泵的启、停检测 |
| 室内消火栓 | 1.室内消火栓、箱组件检查 |
|  | 2.消火栓消防用水量的检测 |
|  | 3.室内消火栓的安装质量检测 |
|  | 4.消火栓的设置位置检查 |
|  | 5.消火栓栓口的压力试验 |
|  | 6.充实水柱的检测 |
| 水泵接合器 | 1.外观检查 |
|  | 2.系统标志、分区标志检查 |
|  | 3.安装质量检测 |
| 系统管网及布线 | 1.管道的连接检查 |
|  | 2.管道支吊架的安装检测 |
|  | 3.减压孔板和节流装置的安装检测 |
|  | 4.管道套管设置检测 |
|  | 5.管道的外观检查 |
| 消火栓按钮 | 1.消火栓按钮外观及安装质量检测 |
|  | 2.确认灯及信号反馈功能检测 |
|  | 3.起泵功能检测 |
| 系统功能 | 1.消火栓栓口的静压检测 |
|  | 2.消火栓栓口的动压检测 |

（四）自动喷水灭火系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 消防水源 | 1.室外消防给水管道进水管布置检查 |
|  | 2.消防水箱有效容量检查 |
| 消防水泵 | 1.消防水泵标志牌设置检查 |
|  | 2.消防水泵的外观及安装质量检测 |
|  | 3.消防水泵流量、扬程检查 |
|  | 4.消防水泵的压力表检查 |
|  | 5.消防水泵的主、备电源的切换检测 |
|  | 6.消防水泵主、备泵的切换检测 |
|  | 7.消防水泵控制柜起泵检测 |
| 稳压设施 | 1.气压罐的外观及安装检测 |
|  | 2.气压罐有效容量检测 |
|  | 3.稳压泵的设置检查 |
|  | 4.稳压泵的启、停检测 |
| 报警阀组 | 1.报警阀的外观及安装质量检测 |
|  | 2.报警阀组件的检查 |
|  | 3.压力开关的功能试验 |
|  | 4.水力警铃的安装及音响检测 |
|  | 5.报警阀功能试验 |
| 水流指示器 | 1.外观检查 |
|  | 2.水流指示器的安装质量检测 |
|  | 3.水流指示器的报警功能检测 |
| 水泵接合器 | 1.外观检查 |
|  | 2.系统标志、分区标志检查 |
|  | 3.安装质量检测 |
| 末端试水装置 | 1.末端试水装置组件完整性检测 |
|  | 2.末端试水装置的功能检验 |
| 喷头 | 1.喷头外观检查 |
|  | 2.喷头的安装检测 |
|  | 3.喷头与障碍物的距离检测 |
| 系统管网及布线 | 1.管道的连接检查 |
|  | 2.管道支吊架的安装检测 |
|  | 3.减压孔板和节流装置的安装检测 |
|  | 4.管道套管设置检测 |
|  | 5.管道的外观检查 |
| 系统功能 | 1.末端试水装置出水压力检测 |
|  | 2.压力开关起泵功能检测 |
|  | 3.水流指示器的报警功能及信号反馈检测 |

（五）气体灭火系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 贮存容器 | 1.贮存容器外观检测 |
|  | 2.贮瓶间的温度、湿度检测 |
|  | 3.贮瓶间的照度检测 |
|  | 4.贮瓶容器的间距 |
|  | 5.贮瓶容器压力表检测 |
|  | 6.贮瓶容器的安装质量检测 |
| 驱动装置 | 1.驱动装置安装间距检测 |
|  | 2.启动管路间距检验 |
|  | 3.气体驱动装置的安装质量检测 |
| 阀门 | 1.高压软管及单向阀的安装 |
|  | 2.旋转阀的安装 |
|  | 3.容器阀与瓶头阀的功能试验 |
| 管道 | 1.管道及其组件完整性和外观检查 |
|  | 2.管道的支吊架安装，表面涂漆检验 |
|  | 3.管道的防变形处理 |
|  | 4.管道的坡度、坡向检验 |
|  | 5.传输线的穿管保护检查 |
| 防护区 | 1.防护区的标志 |
|  | 2.喷气指示灯的检测 |
|  | 3.排气装置 |
| 系统功能 | 1.紧急停止按钮的功能试验 |
|  | 2.气体喷洒延时功能检验 |
|  | 3.气体灭火控制盘的功能试验 |
|  | 4.手动模拟灭火试验 |
|  | 5.自动模拟灭火试验 |

（六）防排烟系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 风机 | 1.送风机外观检验 |
|  | 2.送风机的安装配套检测 |
|  | 3.设备的功率检测 |
|  | 4.远距离启停风机 |
|  | 5.火警联动启动风机 |
| 送风口 | 1.送风口的设置及安装检验 |
|  | 2.送风口的手动控制试验 |
|  | 3.送风口的自动控制试验 |
| 排烟口 | 1.排烟口的设置及安装检验 |
|  | 2.排烟口的手动控制试验 |
|  | 3.排烟口的自动控制试验 |
|  | 4.排烟口开启联动排烟机检测 |
| 防火阀及排烟阀 | 1.设置位置检查 |
|  | 2.防火阀的功能检验 |
|  | 3.排烟阀的信号反馈检验 |
| 系统布线 | 1.管道密封性检测 |
|  | 2.管道的制作材料检验 |
| 系统功能 | 1.系统风速的检测 |
|  | 2.系统风压的检测 |
|  | 3.探测器与风机的联动试验 |

（七）防火卷帘门；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 防火卷帘控制器 | 1、检查控制器外观是否清洁，主电源指示灯、运行/停止指示灯等状态是否正常。 |
|  | 2、测试防火卷帘门手动控制功能，测试防火卷帘门信号反馈及故障报警功能。 |
|  | 3、测试手动急停优先功能。 |
|  | 4、检查控制箱内接线，测试火灾报警联动启动。 |
| 防火卷帘 | 1、检查帘布是否破损，门楣有无卡阻，轨道沿线有无障碍物阻挡，地面是否有黄色警示线。 |
|  | 2、检查电机运行是否有异响。 |
|  | 3、测试手动按钮上升、停止、下降功能。 |
|  | 4、检查卷帘门降落后与地面接合情况，卷帘上升收卷到位情况。 |

（八）消防电梯；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 消防电梯 | 1.首层迫降按钮的功能检测 |
|  | 2.轿箱内专用电话的通话质量检测 |
|  | 3消防电梯从顶层到底层的运行时间检测 |
|  | 4.消防电梯井的排水措施检查 |
|  | 5.消控室对电梯的控制检测 |

（九）消防广播系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 火灾事故广播及警报装置 | 1、广播控制台的外观及安装质量 |
|  | 2. 扬声器的安装及功能检测 |
|  | 3.火灾事故广播的强行切换功能检验 |
|  | 4.选层广播的功能检测 |
|  | 5.广播扩音机的功能检验 |
|  | 6.扬声器及声报警器的音量检测 |
|  | 7.火灾警报装置的安装及功能检测 |
| 消防通讯 | 1.重要设备间电话分机的设置检查 |
|  | 2.消防电话总机与分机的通话试验 |
|  | 3.消防电话总机与电话插孔的通话试验 |
|  | 4.消控室外线电话直接报警的功能 |

（十）应急照明及疏散指示系统；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 应急照明灯 | 1.应急灯的安装质量检测 |
|  | 2.应急照明灯的照度检验 |
|  | 3.应急照明灯的应急供电时间检验 |
|  | 4.设置部位检验 |
| 疏散指示灯 | 1.外观及安装质量检测 |
|  | 2.疏散指示灯的指示方向检查 |
|  | 3.疏散指示灯的应急供电时间检测 |
| 系统布线 | 1.布线质量 |
|  | 2.导线截面积的检测 |
|  | 3.传输导线的穿管保护检测 |

（十一）消防水炮；

| 项目 | 检测工作内容 |
| --- | --- |
| 消防水炮 | 消防水炮控制装置外观及控制显示功能 |
|  | 消防水炮压力是否正常； |
|  | 消防水炮管路阀门是否完好正常 |

安全保卫部

2024年12月10日