### 附件：内蒙古博物院新址建筑消防设施检测要求内容：

# 一、工程概况

工程名称：内蒙古博物院新址

工程地点：本项目选址于内蒙古呼和浩特市新华东街76号，西临万通路，南临林荫街，东临满洲里路。

工程规模：总建筑面积137597.62㎡，地上5层单体建筑，建筑高度39.4m。主要功能包括展厅、报告厅、藏品库房、业务技术区、公众服务区、学术教育区、后勤行政区、车库等功能。本建筑性质为一类高层公共建筑。

消防系统组成：火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明与疏散指示系统、防火分隔系统（防火卷帘门、防火门）消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、余压监控系统、可燃气体探测系统等。

# 检测依据

《建筑设计防火规范》（GB 50016 - 2014）（2018 年版）

《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166 - 2019）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974 - 2014）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261 - 2017）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263 - 2007）

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251 - 2017）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303 - 2015）

工程设计文件、施工图纸及相关技术资料

# 检测内容与方法

## 火灾自动报警系统检测内容

- 安装位置与间距：核查探测器的安装位置是否符合设计及规范要求，如点型探测器在宽度小于 3m 的内走道顶棚上应居中布置，间距不应大于 15m（烟）/10m（温），距端墙不应大于 7.5m（烟）/5.0m（温）等。

- 外观及连接：检查探测器外壳有无破损、变形，镜头是否清洁，指示灯、显示屏等是否正常，确认灯是否面向便于人员核查的主要入口方向，同时查看探测器与底座、线路的连接是否牢固，有无松动、脱落等情况。

- 功能运行：包括在试验烟气、热源或光源等作用下，探测器能否输出火警信号，报警确认灯是否点亮并保持，以及在消除触发因素后，能否正常复位等。

- 通信及联动：检测探测器与火灾报警控制器或监控中心的通信是否正常，能否准确发送报警及状态信息，以及与相关消防设备的联动功能是否正常。

- 火灾报警控制器功能检查：检查控制器自检、复位、消音、故障报警、火灾报警记忆等功能。

### 检测方法

- 现场核查：对照竣工图纸，查看火灾探测器的设置分布、类型、数量等是否与设计一致，并使用测量工具，测量探测器的安装间距、与周围物体的距离等是否符合标准。

- 模拟测试：感烟探测器采用专用的感烟探测器试验装置向探测器施放烟气；感温探测器使用感温探测器试验装置或温度不低于 54℃的热源加热；火焰探测器采用专用检测仪器或模拟火灾的方法在探测器监视区域内最不利处进行测试。

- 手动测试：对于手动报警按钮可按下手动报警按钮，检查报警功能及确认灯显示，查看消防控制室接收信号情况。

- 通信测试：通过发送测试指令，检查探测器与火灾报警控制器之间的通信功能，模拟通信故障，查看探测器的故障报警功能。

- 联动测试：触发探测器报警，观察相关消防设备如防火卷帘门、消防广播、喷淋系统等是否能按预设逻辑正确动作。

## 吸气感烟火灾报警系统检测内容

- 设备部件检查：检查探测器外观有无损坏、变形、涂层剥落等情况，标识是否清晰完整。查看采样管有无破损、变形、堵塞，安装是否牢固，连接处有无松动、泄漏。检查主机的显示屏、指示灯、按键等是否正常，有无故障提示。

- 系统性能测试：检查系统的灵敏度，是否能在规定的烟雾浓度下及时准确报警。查看系统的响应时间，从烟雾进入采样管到主机发出报警信号的时间是否符合要求。检测系统的探测范围，是否能覆盖需要保护的区域，有无探测盲区。测试系统的抗干扰能力，在有其他干扰源的情况下，是否会出现误报、漏报现象。

- 安装与布线检查：查看探测器的安装位置是否符合设计和规范要求，是否远离通风口、空调出风口等位置。检查采样管的布置是否合理，走向是否正确，固定是否可靠。检查布线是否整齐、规范，导线的规格、型号是否符合要求，接地是否良好。

- 数据记录与存储功能检查：查看系统是否能对探测到的报警信息等进行实时记录和存储，存储时间是否满足相关标准和设计要求；检查数据的检索、功能是否正常。

- 系统联动功能检查：验证系统与其他消防设备（如防火卷帘门、消防广播、喷淋系统等）的联动功能是否正常，是否能按照预设的逻辑和顺序进行联动控制。

- 通信功能检查：检查系统内部各设备之间的通信是否正常，有无数据传输中断、丢失等情况；测试系统与远程监控中心的通信功能，能否及时、准确地传输报警等信息。

检测方法

- 外观检查：通过目视观察探测器、采样管、主机等设备的外观状况，检查有无损坏、变形等问题，用手轻轻晃动采样管和探测器，检查安装是否牢固。

- 仪器测量：使用烟雾发生器产生不同浓度的烟雾，注入采样管，利用测试软件或专业检测设备，测量系统的报警浓度和响应时间。用风速仪测量通风口等位置的风速，确保探测器安装位置符合要求。使用接地电阻测试仪测量系统的接地电阻，确保接地良好。

- 功能测试：通过在不同位置的采样管中注入烟雾，检查系统能否准确显示报警位置，以测试系统的定位功能。模拟各种干扰源，如电磁干扰、灰尘干扰等，观察系统是否会出现误报、漏报现象，以检测抗干扰能力。利用系统自带的自检功能或专业检测工具，检查主机和探测器的工作状态是否正常

- 系统联动测试：将吸气感烟火灾系统与其他消防设备（如消防报警系统、灭火设备等）进行联动测试，检查在火焰探测到后，其他相关设备能否按照预设逻辑正常启动和运行。

## 图像火焰探测系统检测方法

- 外观检查：通过直接观察，检查系统各设备（如摄像头、控制主机等）的外观有无损坏、变形，安装是否牢固，连接线路有无破损、松动等情况。

- 功能测试：利用模拟火源或实际火源（在安全可控环境下）触发火焰探测系统，观察系统能否及时准确地检测到火焰并发出报警信号，同时检查图像显示、记录、传输等功能是否正常。

- 性能测试：使用专业的测试仪器，如光强计、温度测试仪等，对系统的探测距离、灵敏度、响应时间等性能指标进行测量和评估。

- 系统联动测试：将图像火焰探测系统与其他消防设备（如消防报警系统、灭火设备等）进行联动测试，检查在火焰探测到后，其他相关设备能否按照预设逻辑正常启动和运行。

### 检测内容

- 设备安装检查：检查摄像头的安装位置是否符合设计要求，是否能有效覆盖防护区域；控制主机等设备的安装是否平稳、牢固，便于操作和维护；电源供应是否稳定，接地是否良好。

- 图像质量检查：查看图像是否清晰、无模糊、失真、偏色等现象，图像的分辨率、帧率是否满足系统设计要求；检查在不同光照条件下，图像的显示效果是否正常。

- 火焰探测功能检查：检测系统对不同类型火焰（如明火、阴燃火等）的探测能力，是否存在误报、漏报情况；测试系统的探测灵敏度，能否在规定的距离和时间内检测到火焰。

- 报警功能检查：确认系统在探测到火焰后能否发出声光报警信号，报警信号是否清晰、明显；检查报警信息的准确性，是否能准确显示火焰的位置、时间等信息。

- 数据记录与存储功能检查：查看系统是否能对探测到的火焰图像、报警信息等进行实时记录和存储，存储时间是否满足相关标准和设计要求；检查数据的检索、回放功能是否正常。

- 系统联动功能检查：验证系统与其他消防设备（如防火卷帘门、消防广播、喷淋系统等）的联动功能是否正常，是否能按照预设的逻辑和顺序进行联动控制。

- 通信功能检查：检查系统内部各设备之间的通信是否正常，有无数据传输中断、丢失等情况；测试系统与远程监控中心的通信功能，能否及时、准确地传输图像、报警等信息。

## 红外光束感烟探测器检测内容

- 安装质量检查：查看探测器的发射器和接收器是否安装牢固，位置是否正确，是否避开强磁场、高频干扰等环境；两者之间的光路是否无遮挡，距离是否符合设计要求，一般不应超过 100m。

- 外观检查：检查探测器外壳有无破损、变形、褪色等情况，指示灯是否清晰可见，标识是否完整、准确。

- 光路准直检查：确认发射器发出的红外光束能否准确投射到接收器上，保证光路处于最佳接收状态。

- 探测器灵敏度检查：检查探测器对烟雾的敏感程度，是否能在规定的烟雾浓度范围内及时响应。

- 报警功能检查：探测器在检测到烟雾时，应能及时发出报警信号，包括本地报警和向消防控制中心传输报警信息。

- 信号传输检查：探测器与火灾报警控制器之间的信号传输应准确、稳定，无信号丢失、误报等情况。

- 屏蔽功能检查：检查探测器是否具备屏蔽功能，且在屏蔽期间不会产生误报警信号。

- 复位功能检查：报警后，探测器应能通过手动或自动方式恢复到正常监视状态。

检测方法

- 直观检查：通过直接观察和手动触摸，检查探测器的安装状况、外观、标识等是否符合要求。

- 使用专用检测工具：采用光轴校准器等工具，检测发射器和接收器的光路准直情况，确保红外光束准确传输。

- 烟雾发生器测试：利用烟雾发生器在探测器的保护区域内释放不同浓度的烟雾，观察探测器的报警响应情况，记录探测器报警的烟雾浓度值，验证其灵敏度是否符合要求。

- 报警功能测试：通过模拟烟雾触发报警或手动操作探测器的测试按钮，检查探测器是否能正常发出报警信号，查看火灾报警控制器是否能准确接收和显示报警信息。

- 信号传输测试：使用信号测试仪等设备，检测探测器与火灾报警控制器之间的信号传输质量，检查信号的传输距离、稳定性和准确性。

- 屏蔽与复位功能测试：通过火灾报警控制器对探测器进行屏蔽操作，检查探测器是否被正确屏蔽，在屏蔽期间是否有异常报警；报警后，操作复位按钮或等待系统自动复位，检查探测器是否能恢复到正常工作状态。

## 消防给水及消火栓系统检测内容

- 水源及供水设施：检查消防水源的水量、水质、水位，消防水池、水箱的有效容积、、水位显示、补水设施、材质、设置高度、附属设施，消防水泵的规格型号、性能参数、安装质量、启动方式，稳压泵的启停压力设定等。

- 管网及阀门：查看管网的材质、管径、连接方式、安装质量、防腐及保温措施，阀门的型号、规格、安装位置、开启状态、标识，以及管网的压力和流量。

- 消火栓：检查室内外消火栓的型号、规格、安装位置、间距、栓口朝向、压力，消火栓箱内的设备配备，包括消防水带、水枪、消防软管卷盘等是否齐全、完好。

- 消防水泵接合器：查看其型号、规格、安装位置、标识，检查其接口及附件是否完好，与室外消火栓或消防水池取水口的距离是否符合要求。

检测方法

- 资料审查：查阅消防给水及消火栓系统的竣工图纸、设计变更文件、设备材料的质量证明文件、施工记录、调试报告等资料，检查其是否齐全、规范。

- 外观检查：直观查看系统各组件的外观，检查是否有损坏、变形、锈蚀等情况，标识是否清晰、完整，设备安装是否牢固，有无松动现象。

- 测量检查：使用测量工具，如钢卷尺、游标卡尺等，测量消防水池、水箱的尺寸，消火栓、水泵接合器的安装间距、高度等，检查是否符合设计和规范要求。

- 压力和流量测试：使用压力测试装置，在系统最不利点、消火栓处等测量静压和动压，检查压力是否满足要求。通过消防水泵流量测试装置或其他流量测试设备，测试消防水泵的流量，验证是否达到设计流量。

- 功能测试：远程启动消防水泵，查看水泵能否在规定时间内正常启动，运行是否平稳，有无异常声响和振动，同时观察水泵的进出口压力是否正常，测试主备泵切换功能。通过消防车向消防水泵接合器加压供水，检查系统的供水能力和管网的压力变化情况。选取若干消火栓进行放水测试，检查栓口压力、水枪充实水柱长度，查看启泵按钮动作及信号反馈情况。

## 自动喷水灭火系统检测内容

- 水源及供水设施：包括消防水源的水量、水质是否满足要求，消防水池、水箱的有效容积、水位显示、补水设施，消防水泵的规格、性能、启动方式，稳压泵的启停压力设定，气压水罐的容积和压力等。

- 管网及组件：检查管网的材质、管径、连接方式、坡度、防腐及保温，报警阀组的型号、规格、安装位置、密封性，水流指示器、压力开关、信号阀等组件的安装及功能，预作用报警阀组的电磁阀、电动阀的动作是否灵敏，末端试水装置的设置及性能。

- 喷头：查看喷头的型号、规格、安装间距、溅水盘与顶板等障碍物的距离，喷头的外观有无损坏、变形等情况

- 充气设备及气压监测装置：查看充气设备的运行状况是否良好，压力设定是否符合要求，气压监测装置能否准确显示系统气压，是否能在气压异常时发出信号。

- 系统联动功能：检查系统在火灾报警信号触发后，能否自动启动消防水泵，相关报警设备能否准确发出信号，喷头能否正常喷水等。预作用报警阀组能否及时开启，配水管道能否快速充水转换为湿式系统，消防水泵能否自动启动，喷头能否正常喷水，相关报警设备能否准确发出信号。

检测方法

- 资料审查：查阅系统的竣工图纸、设计变更文件、设备材料的质量证明文件、施工记录、调试报告等资料，检查其完整性和规范性。

- 外观检查：通过目视检查系统各组件的外观，查看是否有损坏、变形、锈蚀，标识是否清晰，安装是否牢固，管网有无泄漏等情况。

- 测量检查：使用测量工具，如钢卷尺、水准仪等，测量管网的管径、坡度，喷头的安装间距、溅水盘与顶板距离，消防水池、水箱的尺寸等，核实是否符合设计和规范要求。

- 管网压力测试：利用压力测试设备检测管网不同部位压力。

- 功能测试：对报警阀组进行放水试验，检查报警阀的启动性能、水力警铃的声响强度、压力开关能否正常动作并启动消防水泵；利用末端试水装置进行放水，检查水流指示器能否及时动作并反馈信号，系统的压力和流量是否满足要求，消防水泵能否在规定时间内启动；对喷头进行外观检查和备用喷头数量检查，必要时可进行模拟火灾试验，检查喷头的喷水情况。对预作用报警阀组进行模拟火灾信号启动试验，检查报警阀的启动性能、水力警铃的声响强度、压力开关能否正常动作并启动消防水泵；进行系统充气试验，检查充气设备的工作情况和系统气压保持能力；利用末端试水装置进行放水，检查水流指示器能否及时动作并反馈信号，系统的充水时间、压力和流量是否满足要求。

- 系统联动测试：通过手动或自动方式触发火灾探测器等信号源，观察系统的联动反应，包括预作用报警阀组的开启、消防水泵的启动、报警设备的动作、喷头的喷水等情况，检查系统的整体性能是否正常,利用检测设备检查气压监测装置、电磁阀、电动阀等组件的动作情况和信号反馈情况。

## 大空间自动跟踪定位喷水灭火系统检测内容与方法

### 系统组件外观及安装检查

#### 定位灭火装置

- 检测内容：查看外观有无损坏、变形；安装位置、高度、角度是否符合设计要求；固定是否牢固；喷头型号、规格与设计一致性。

- 检测方法：现场观察，用钢卷尺测量安装高度和位置，用角度仪测量安装角度，扳手检查固定件，查阅设计文件核对喷头信息。

#### 信号阀与水流指示器

- 检测内容：外观完整性，安装位置及标识，阀门开启状态。

- 检测方法：现场查看外观和标识，手动检查阀门开启情况。

### 供电与电气控制检测

#### 电源

- 检测内容：主、备电源切换功能，电源容量及稳定性。

- 检测方法：模拟主电源断电，观察备用电源投入情况；使用电力质量分析仪检测电源参数。

#### 电气控制线路

- 检测内容：线路敷设、接线牢固性，绝缘电阻及接地电阻。

- 检测方法：查看线路敷设情况，用螺丝刀检查接线；使用兆欧表测绝缘电阻，接地电阻测试仪测接地电阻。

### 系统功能测试

#### 自动跟踪定位功能

- 检测内容：装置对模拟火源的响应时间、定位准确性。

- 检测方法：在防护区内不同位置模拟火源，使用秒表记录响应时间，观察定位情况。

#### 喷水灭火功能

- 检测内容：喷水流量、压力，喷水覆盖范围。

- 检测方法：使用流量计、压力计在末端测试装置处测量流量和压力；通过在防护区内布置试纸或其他标记物观察喷水覆盖范围。

#### 联动控制功能

- 检测内容：与火灾自动报警系统联动，控制主机对系统组件的控制及反馈信号。

- 检测方法：触发火灾探测器，观察系统联动启动情况；在控制主机操作控制命令，查看系统组件动作及反馈信号。

## 气体灭火系统检测内容与方法：

### 灭火剂储存装置

- 外观与安装：查看储存容器、容器阀、单向阀、连接管等有无变形、损伤、腐蚀，安装是否牢固，铭牌是否清晰。用扳手检查各部件连接部位的紧固程度。通过测量工具查看容器的尺寸是否符合设计要求。

- 储存压力与液位：使用压力表测量储存容器内的压力，对照产品技术文件判断压力是否正常。通过液位计或称重装置检查灭火剂的液位或重量，确保符合设计要求。

- 安全泄压装置：检查安全泄压装置的规格、安装位置是否正确，其泄压动作是否灵敏可靠。可采用手动方式模拟超压情况，测试泄压装置的动作。

- 容器阀：检查外观及标识，手动操作测试开启、关闭是否灵活，密封性能是否良好。将容器阀安装在试验装置上，充压后检查有无泄漏。

- 驱动装置：核对驱动气体种类、压力是否符合设计，外观有无损坏，电磁驱动器的电气性能是否正常。使用压力表测量驱动气体压力，用万用表检测电磁驱动器电阻、绝缘电阻等参数。

### 选择阀与喷头

- 选择阀：检查选择阀的型号、规格是否与设计相符，安装位置是否便于操作和维护。手动操作选择阀，检查其开启和关闭是否灵活，反馈信号是否准确。可使用信号检测仪检测选择阀动作后的反馈信号。

- 喷头：查看喷头的型号、规格、安装位置和间距是否符合设计要求，喷头有无堵塞、损坏。采用专用工具对喷头进行外观检查，并使用钢卷尺测量喷头间距。

### 管道及连接件

- 管道材质与规格：核对管道的材质、管径、壁厚是否与设计文件一致，查看管道的外观有无变形、损伤、腐蚀。查阅材料质量证明文件，并使用卡尺测量管道的管径和壁厚。

- 管道连接：检查管道的连接方式（如螺纹连接、法兰连接、焊接等）是否符合规范要求，连接处是否严密。对螺纹连接部位，检查螺纹的加工质量和拧紧程度；对法兰连接部位，检查法兰的平整度、垫片的安装情况和螺栓的紧固程度；对焊接部位，进行外观检查和无损探伤检测。

- 支吊架安装：查看支吊架的形式、材质、安装位置和间距是否符合设计和规范要求，支吊架是否牢固。使用钢卷尺测量支吊架的间距，用扳手检查支吊架的紧固情况。

### 控制系统

- 火灾探测器与报警控制器：检查火灾探测器的类型、安装位置、数量是否符合设计要求，探测器的报警功能是否正常。使用专用检测工具对火灾探测器进行加烟或加温测试，观察报警控制器是否能准确接收报警信号并显示报警部位。

- 灭火控制器：检查灭火控制器的安装位置、型号、功能是否符合设计要求，控制功能是否正常。手动操作灭火控制器，检查其对选择阀、容器阀的控制功能，以及系统的延时启动、紧急停止等功能。同时，检查灭火控制器的显示、记录和打印功能是否正常。

- 联动功能：测试灭火系统与火灾自动报警系统、通风空调系统、防火卷帘等相关设备的联动功能。触发火灾探测器，观察相关设备是否能按照设计要求进行联动动作，如关闭通风空调系统、降落防火卷帘、启动声光警报器等。

### 系统功能测试

- 模拟喷气试验：在防护区内选择一个或多个防护区进行模拟喷气试验，以检查系统的动作是否正常。试验时采用烟雾发生器模拟火源，触发灭火装置进行试验，采用氮气代替七氟丙烷灭火剂进行喷气试验，观察系统的启动情况、选择阀的动作顺序、喷头的喷射情况以及灭火剂的输送是否正常。

- 模拟喷粉试验：在防护区内选择有代表性区域进行试验，观察装置启动情况、喷头喷粉状态、干粉分布是否均匀。采用烟雾发生器模拟火源，触发灭火装置进行试验。

- 备用电源切换试验：切断主电源，检查备用电源是否能在规定时间内自动投入运行，系统的各项功能是否正常。测试备用电源的持续供电时间是否符合设计要求。

## 可燃气体探测报警联动系统检测方法

- 外观检查：通过直接观察，检查系统各设备，包括可燃气体探测器、报警控制器、联动装置等的外观有无损坏、变形、涂层剥落等情况，标识是否清晰完整。

- 功能测试：使用专业的气体检测仪，向可燃气体探测器释放一定浓度的可燃气体，观察探测器是否能及时响应并发出报警信号，报警控制器能否准确显示报警信息，联动装置是否能按设定要求启动相应设备，如排风扇、紧急切断阀等。

- 信号传输测试：采用信号干扰器等设备，模拟信号干扰环境，检查系统信号传输的稳定性和准确性，也可通过改变探测器与控制器之间的距离，测试信号传输的有效范围。

- 电源测试：利用电源测试仪测量主电源和备用电源的电压、电流，检查电源切换功能，切断主电源，看备用电源是否能立即投入使用。

检测内容

- 探测器：检查安装位置是否符合要求，如距气源水平距离、距顶棚或地面高度等；检测其灵敏度和响应时间，是否能在规定时间内对可燃气体浓度变化做出反应；查看探测器的报警设定值是否准确，能否在设定浓度值时可靠报警。

- 报警控制器：检查其各项显示功能，如电源状态、报警状态、故障状态等显示是否正常；测试控制器的操作功能，如消音、复位、自检等是否灵敏有效；查看控制器的存储功能，能否记录报警信息、操作记录等，且存储容量是否满足要求。

- 联动装置：检查联动逻辑关系是否正确，如探测器报警时，对应的排风扇、紧急切断阀等设备是否能正确动作；测试联动装置的动作时间，是否在规定时间内完成相应操作；查看联动装置与其他消防系统的兼容性和协同工作情况。

- 系统整体性能：检测系统的稳定性，进行连续运行测试，观察系统在规定时间内是否出现误报、漏报等异常情况；检查系统的可靠性，通过模拟多种故障情况，如探测器故障、线路故障等，看系统能否及时发出故障报警信号，并保持其他功能正常运行；评估系统的兼容性，检查系统与厨房内其他电气设备、通风设备等的兼容性，是否存在相互干扰的情况。

## 防排烟系统检测内容

- 风机：检查风机的型号、规格是否符合设计要求，安装是否牢固，地脚螺 栓有无松动；查看叶轮旋转方向是否正确，运转时有无异常振动与声响；检测风机的风量、风压是否能达到设计值。

- 风道：检查风道的材质、规格、厚度是否符合设计及规范要求，风道的连接是否严密，有无漏风现象；查看风道的支吊架是否牢固，间距是否符合要求，有无变形、损坏；检查风道内是否清洁，有无杂物堵塞。

- 风口：检查风口的型号、规格、数量是否与设计相符，安装位置是否正确，风口表面应平整，无明显变形、损坏；检测风口的风速、风量是否符合设计要求，各风口的风量分配是否均匀。检查风口开启与关闭功能。

- 防火阀、排烟阀：检查防火阀、排烟阀的型号、规格、安装位置是否正确，阀门的手动、电动操作机构是否灵活、可靠，关闭是否严密；测试防火阀、排烟阀在火灾信号触发时能否及时关闭或开启，动作是否到位，并反馈信号。

- 系统联动功能：检查防排烟系统与火灾自动报警系统的联动功能是否正常，当火灾报警信号发出后，相应区域的防排烟风机、风口、阀门等设备是否能按照预设的逻辑关系及时启动或关闭。

检测方法

- 外观检查：通过肉眼观察，对风机、风道、风口、阀门等设备的外观进行 检查，查看其是否有损坏、变形、锈蚀等情况，标识是否清晰完整。

- 工具测量：使用风速仪在风口处测量风速，计算风量，检查是否符合设计要求；采用微压计测量风道内的风压，检查风机的风压是否满足要求；用钢卷尺测量风道的尺寸、风口的规格及安装间距等，检查是否符合规范。

- 手动操作测试：手动操作风机的启停按钮，检查风机的运转情况；手动操作防火阀、排烟阀的控制装置，检查阀门的开启和关闭功能是否正常。

- 电动操作测试：通过火灾自动报警系统或防排烟系统的控制中心，远程电动控制风机的启停、防火阀和排烟阀的开启与关闭，检查设备的响应情况和动作是否准确。

- 联动测试：模拟火灾信号，触发火灾自动报警系统，观察防排烟系统各设备的联动情况，检查是否能按照设计要求实现相应区域的防排烟功能。

## 挡烟垂壁检测内容

- 材料检查：应采用不燃材料，金属板材厚度不小于 0.8mm，熔点不低于 750℃；无机复合板厚度不小于 10.0mm；无机纤维织物经向拉伸断裂强力不低于 600N，纬向不低于 300N，燃烧性能不低于 GB 8624 A 级；玻璃材料应为防火玻璃。

- 规格尺寸：挡烟高度符合设计要求，在 500mm 至企业公示值之间，极限偏差 ±5mm；单节宽度极限偏差 ±10mm，卷帘式单节宽度小于 6000mm，翻板式小于 2400mm。

- 安装质量：安装符合设计，牢固可靠、位置准确；连接件和固定件使用得当；电源线、控制线布置合理。

- 运行性能：活动式挡烟垂壁能自动或手动控制，上升下降平稳顺畅，无卡滞、异响；运行速度卷帘式不小于 0.07m/s，翻板式运行时间小于 7s；设置有限位装置，到上下限位自动停止。

- 标识标注：有明显标识，包括产品名称、规格型号、生产厂家等，清晰易读、持久保存。

- 外观质量：表面光滑平整，无划痕、凹陷、锈蚀；颜色与环境协调；电源线隐蔽敷设。

- 耐火及漏烟性能：在（620±20）℃高温下，保持完整性时间不少于 30min；在（200±15）℃、（25±5）Pa 气体静压差时，单位面积漏烟量不大于 25m³/（m²•h）。

### 检测方法

- 材料检测：查看材料质量证明文件、检测报告，必要时进行抽样送检。

- 尺寸测量：用钢卷尺等测量工具，测量挡烟垂壁的挡烟高度、单节宽度、边沿与建筑物结构表面距离、搭接宽度等。

- 安装检查：通过观察和手动检查，查看安装是否牢固，连接件、固定件是否可靠，电源线、控制线布置是否合理。

- 运行性能测试：手动操作控制按钮，观察挡烟垂壁的上升、下降情况；用秒表、卷尺测量运行速度和时间；触发感烟探测器或从消防控制室发出信号，检查联动功能；切断供电系统，检查备用电源是否能使挡烟垂壁下降到位。

- 标识和外观检查：目测检查标识标注是否清晰、完整，外观是否有缺陷。

- 耐火及漏烟性能试验：有条件时，可进行耐火性能试验和漏烟量测试，或查看第三方检测机构出具的相应检测报告。

## 余压监控系统检测内容

- 余压探测器：检查其型号、规格是否符合设计要求，安装位置是否正确，一般在防烟楼梯间、前室等位置；查看探测器外观有无损坏、松动，显示屏是否清晰；检测探测器测量的余压值是否准确，能否实时监测并上传数据。

- 余压控制器：检查其各项功能是否正常，如数据处理、存储、显示等，能否接收探测器数据并进行分析判断；查看控制器与探测器、风机控制箱等设备的通信是否正常，有无故障报警提示；检测控制器对泄压阀等设备的控制功能是否有效，能否根据余压值合理控制设备动作。

- 泄压阀执行器：检查其型号、规格与设计是否相符，安装是否牢固，连接是否可靠；查看执行器的动作是否灵活，有无卡滞、卡顿现象；测试执行器在接收到控制信号后，能否准确开启和关闭泄压阀，实现余压调节。

- 系统整体功能：检查系统的稳定性，是否能长时间稳定运行，无数据丢失、误报等情况；查看系统的准确性，各探测器测量的余压值与实际值偏差是否在允许范围内；检测系统的联动功能，与消防系统其他设备如火灾报警系统等联动是否正常，火灾时能否按预设逻辑控制余压。

检测方法

- 外观检查：通过目视检查余压探测器、控制器、泄压阀执行器等设备的外观，查看有无损坏、变形、掉漆等情况，标识是否清晰，安装是否牢固。

- 仪表测量：使用微压计在不同位置测量实际余压值，与余压探测器显示值对比，检查测量准确性，误差应在规定范围内。

- 功能测试：手动触发余压探测器模拟超压或欠压状态，观察余压控制器是否能及时接收信号并发出控制指令，泄压阀执行器是否能相应动作；通过控制器手动操作泄压阀执行器，检查其开启、关闭功能是否正常。

- 通信测试：利用专业通信测试工具，检查余压探测器与控制器、控制器与消防主机等设备之间的通信是否顺畅，数据传输是否准确、无延迟。

- 联动测试：模拟火灾信号，通过火灾报警系统触发防排烟余压监控系统，观察系统是否能按照预设逻辑，调整余压值，与其他消防设备联动是否正常。

## 应急照明与疏散指示系统检测内容

- 集中电源：检查其规格、型号是否符合设计要求，外观有无损坏、变形。查看电源的输入、输出电压、电流是否正常，电池组的容量、充电及放电性能是否良好，备用电源的持续供电时间是否满足规范要求。

- 应急照明控制器：检查其各项功能是否完备，如监控、显示、控制等功能。查看能否实时监测系统内各设备的工作状态，能否对灯具进行远程控制，故障报警功能是否灵敏，存储记录功能是否正常，能否存储系统运行记录和报警信息等。

- 应急照明灯具：检查灯具的型号、规格、安装位置是否正确，外观有无损坏、变形，灯罩是否完好。查看灯具的亮度、颜色是否符合要求，疏散指示标志的指示方向是否正确、清晰，灯具的应急启动时间是否符合规定。

- 系统功能：检查系统的整体控制功能，是否能根据预设的逻辑，在正常、火灾等不同场景下实现灯具的相应控制。查看系统的兼容性和扩展性，是否能与其他消防系统良好配合，且具备一定的扩展能力。

检测方法

- 外观检查：通过目视观察集中电源、应急照明控制器、应急照明灯具等设备的外观，检查是否有损坏、变形、掉漆等情况，标识是否清晰，安装是否牢固。

- 仪表测量：使用电压表、电流表等测量工具，检测集中电源的输入、输出电压、电流；使用照度计测量应急照明灯具的照度，检查亮度是否符合要求。

- 功能测试：切断正常电源，测试集中电源切换到备用电源的时间和备用电源的持续供电时间。操作应急照明控制器，对灯具进行远程控制，检查控制功能是否正常。触发火灾报警信号，模拟火灾场景，观察系统是否能自动切换到应急状态，灯具是否能按照预设逻辑点亮并指示正确方向。

- 通信测试：利用专业通信测试工具，检查应急照明控制器与集中电源、灯具之间的通信是否顺畅，数据传输是否准确、无延迟。

- 照度测试：使用照度计测量疏散通道、安全出口等场所照度。

- 应急转换功能测试：切断正常供电，检查灯具应急点亮时间及持续照明时间。

## 防火门监控系统检测内容

- 监控设备：检查监控设备的型号、规格是否与设计相符，外观有无损坏、变形等情况。查看其各项功能是否正常，如实时监测、故障报警、信息存储等功能。检测其显示屏是否清晰，操作是否便捷，能否准确显示防火门的工作状态。

- 门磁开关：检查门磁开关的安装位置是否正确，应能准确检测防火门的开闭状态。查看其与防火门及监控设备的连接是否可靠，有无松动、脱落现象。测试其在防火门开启和关闭时，能否及时准确地向监控设备发送信号。

- 电磁释放器：检查电磁释放器的型号、规格是否符合要求，安装是否牢固。查看其在正常状态下能否保持防火门处于常开状态，在接收到消防信号或故障信号时，能否及时释放防火门，使其关闭。检测其释放力是否符合规定，确保防火门能顺利关闭。

- 系统功能：检查系统的整体稳定性，是否能长时间稳定运行，无数据丢失、误报、漏报等情况。查看系统的联动功能，当火灾报警信号发出时，系统是否能按照预设逻辑，控制常开防火门关闭，并将状态信号反馈至消防控制室。检测系统对故障的响应能力，当设备出现故障时，能否及时发出报警信号，并准确显示故障位置和类型。

检测方法

- 外观检查：通过目视观察监控设备、门磁开关、电磁释放器等设备的外观，检查有无损坏、变形、掉漆等情况，标识是否清晰，安装是否牢固。

- 工具测量：使用万用表等工具，测量电磁释放器的释放力是否符合要求。用钢卷尺等测量工具检查门磁开关等设备的安装位置是否准确。

- 功能测试：手动操作防火门，观察门磁开关能否准确反映防火门的开闭状态，监控设备是否能实时显示。通过监控设备手动控制电磁释放器的释放和吸合，检查其功能是否正常。模拟火灾信号，触发火灾报警系统，观察防火门监控系统是否能联动控制常开防火门关闭，并反馈状态信号。

- 通信测试：利用专业通信测试工具，检查监控设备与门磁开关、电磁释放器之间的通信是否顺畅，数据传输是否准确、无延迟。

### 防火门检测内容

- 外观质量：检查防火门表面是否平整光滑，有无明显的凹凸、划痕、裂缝等缺陷；涂层或饰面是否均匀，有无剥落、起泡等情况；门的角部、边缘是否整齐，无毛刺、飞边。

- 尺寸偏差：测量防火门的高度、宽度、厚度等尺寸，检查其是否在允许的偏差范围内；检查门框与门扇之间的配合间隙，是否符合规范要求。

- 材料及配件：查看防火门的门框、门扇采用的材料是否符合设计要求，如是否为不燃材料；检查防火玻璃的品种、规格及性能是否符合规定；核实合页、门锁、闭门器、顺序器等配件是否齐全，且质量是否合格。

- 防火性能：查看防火门的耐火极限是否达到设计规定的等级要求，可通过检查产品质量证明文件等方式核实。

- 开启关闭功能：检查防火门的开启是否灵活，关闭是否严密，有无卡阻、反弹等现象；测试闭门器是否能使防火门自动关闭，且关闭速度是否合适；检查顺序器是否能保证双扇防火门按顺序关闭。

- 检测方法

- 外观检查：主要通过目视观察，对防火门的整体外观进行全面检查，必要时可使用放大镜等工具辅助检查细微处。

- 量具测量：使用钢卷尺、卡尺等测量工具，对防火门的尺寸进行测量；用塞尺测量门框与门扇之间的间隙。

- 资料审查：查阅防火门的产品质量证明文件、检验报告等资料，核实防火门的材料、耐火性能等是否符合要求。

- 功能测试：手动开启和关闭防火门，感受其开启关闭的灵活性；通过调节闭门器的调速阀，测试闭门器的关闭速度；对于双扇防火门，手动操作顺序器，检查双扇门的关闭顺序。

## 防火卷帘门检测内容

- 外观与安装：检查帘面是否平整、无破损，有无明显色差，拼接缝是否均匀严密。查看导轨是否垂直，与建筑结构之间的缝隙是否符合要求，安装是否牢固。检查卷门机及卷轴外观有无损坏，安装是否稳固，电机及控制箱的标识是否清晰、正确。

- 尺寸规格：测量防火卷帘门的宽度、高度、帘板厚度等尺寸，是否与设计要求相符，偏差是否在允许范围内。

- 材料与配件：核查帘板、导轨、卷轴等主要部件的材质是否为不燃材料，防火性能是否满足设计要求。检查控制按钮、手动拉链、限位开关等配件是否齐全且功能正常。

- 性能指标：测试防火卷帘门的耐火极限是否达到设计规定的等级要求。检查其运行速度是否在规定范围内，上升、下降过程是否平稳，有无卡阻、停滞、异常声响等现象。检查防火卷帘门的手动速放装置是否能在规定时间内完成卷帘自重下降。

### 检测方法

- 外观检查：通过目视观察防火卷帘门的帘面、导轨、卷门机等部件的外观状况，检查有无损坏、变形、磨损等问题。

- 量具测量：使用钢卷尺测量防火卷帘门的宽度、高度，用卡尺测量帘板厚度等尺寸，用水平尺和线坠检查导轨的垂直度。

- 资料审查：查阅防火卷帘门的产品质量证明文件、检验报告、防火性能检测报告等资料，核实材料、配件及整体性能是否符合要求。

- 功能测试：操作控制按钮，测试防火卷帘门的上升、下降、停止功能；拉动手动拉链，检查手动操作是否顺畅；触发限位开关，检查卷帘门是否能准确停止在设定位置。使用秒表测量手动速放装置使卷帘门下降的时间，用测速仪测量卷帘门的运行速度。进行防火试验或查阅第三方防火检测报告，验证耐火极限。

## 电气火灾监控系统检测内容

- 设备安装检查：查看电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器等设备的安装位置是否符合设计要求，安装是否牢固，布线是否整齐、规范，导线的连接和绝缘是否良好。

- 设备外观检查：检查各设备外壳有无破损、变形、褪色，指示灯是否正常，显示屏是否清晰，标识是否完整、准确。

- 监控探测器功能检查：剩余电流式探测器需检查其对剩余电流的探测准确性，是否能在设定的剩余电流值时发出报警信号；测温式探测器要检查其对温度的测量精度，能否在温度达到设定阈值时报警。

- 监控设备功能检查：检查监控设备的参数设置功能，如报警阈值、报警延时等能否正确设置；查看其显示功能，是否能准确显示探测器的工作状态、报警信息等；检查记录和存储功能，是否能对报警事件等进行记录和存储，存储时间是否满足要求。

- 系统通信功能检查：检查监控探测器与监控设备之间的通信是否正常，有无数据传输中断、丢失、误报等情况；监控设备与消防控制中心的通信是否稳定，能否及时上传报警信息。

- 接地检查：检查系统的接地是否良好，接地电阻是否符合要求，一般不应大于 4Ω。

### 检测方法

- 直观检查：通过目视和手动检查，查看设备的安装情况、外观、标识等是否符合要求。

- 仪表测量：使用接地电阻测试仪测量系统的接地电阻；用剩余电流发生器模拟不同的剩余电流值，检测剩余电流式探测器的报警功能；用温度校准仪模拟不同温度，测试测温式探测器的温度测量和报警功能。

- 功能测试：操作监控设备，检查其参数设置、显示、记录、存储等功能是否正常；通过模拟报警信号，检查探测器与监控设备、监控设备与消防控制中心之间的通信是否正常。

- 抽样检测：按照一定比例对系统中的探测器进行抽样检测，以验证系统的整体性能。

## 消防电源监控系统检测方法

- 外观查看：通过肉眼直接观察系统各设备的外观状况，包括有无划痕、破损、变形等情况，检查设备表面的标识、铭牌是否清晰完整。

- 仪表测量：运用专业的电气测量仪表，如电压表、电流表、接地电阻测试仪等，对电源的各项参数以及系统接地情况进行精确测量。

- 功能测试：借助模拟故障发生的设备或方法，制造电源故障的情况，如模拟主电源断电、备用电源故障等，观察系统的响应情况，检测其是否能正常发出报警信号等。

- 手动操作检查：手动操作消防电源监控设备的各项功能按键，如复位键、自检键等，检查设备的功能是否正常，操作是否灵敏、准确。

- 资料审查：仔细查阅系统的设计图纸、施工记录、设备清单、检测报告等相关文件资料，核对系统的建设是否符合设计要求和相关标准规范。

检测内容

- 设备安装检查：检查监控设备、传感器等的安装位置是否符合设计及规范要求，安装是否牢固，有无倾斜、晃动现象；设备的连接线路是否整齐、美观，导线的敷设是否符合防火要求，接线是否牢固，有无松动、虚接等情况。

- 设备外观及标识检查：查看设备外壳是否完好无损，无明显的损坏、变形、腐蚀等问题；设备上的指示灯、显示屏是否清晰、正常，无损坏或显示异常的情况；设备表面的标识、铭牌应清晰、准确，注明设备的名称、型号、规格、生产厂家等信息。

- 电源参数检测：测量主电源的电压、频率是否在规定的范围内，一般主电源电压波动范围应在额定电压的 ±10% 以内，频率为 50Hz±0.5Hz；检测备用电源（如蓄电池）的电压、容量是否满足要求，备用电源应能在主电源断电后保证系统正常工作一定时间，通常不低于 3h。

- 监控功能检测：系统应能实时监测消防电源的工作状态，包括主电源、备用电源的工作状态，当电源出现过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时，系统应能在规定时间内发出声光报警信号；检查系统能否准确显示故障电源的位置和故障类型等信息。

- 报警功能检测：模拟各种电源故障情况，检查系统是否能及时发出声光报警信号，报警声音应清晰、响亮，光信号应明显、易于观察；报警信息应准确、完整，能够明确指示故障的位置、类型和时间等。

- 数据记录与存储功能检测：查看系统是否能对电源的工作状态、报警信息等进行实时记录和存储，存储时间是否满足相关标准和设计要求，一般不应少于 1 年；检查数据的检索、查询功能是否正常，能否方便快捷地查询到历史数据。

- 接地检测：测试系统的接地电阻是否符合要求，一般不应大于 4Ω，确保系统的接地可靠，以保障设备和人员的安全。

# 检测人员及仪器设备

检测人员：配备专业检测技术人员，包括消防工程师等，具备相应资质和丰富检测经验。

仪器设备：温湿度计、风速仪、压力计、兆欧表、接地电阻测试仪、加烟器、加温器、声级计等，所有仪器设备均经过计量校准且在有效期内。

# 检测进度安排

检测准备阶段（2025年  月  日-2025年  月  日）：收集工程资料，制定检测方案，准备检测仪器设备。

现场检测阶段（2025年  月  日-2025年  月  日）：按照检测方案对各消防系统进行全面检测，详细记录检测数据。

检测报告编制阶段（2025年  月  日-2025年  月  日）：对检测数据进行整理分析，编制检测报告。

# 检测质量保证措施

严格按照国家相关标准、规范及检测方案进行检测。

检测人员持证上岗，检测前进行技术交底。

检测仪器设备定期校准、维护，确保检测数据准确可靠。

对检测过程进行全程监督，及时发现和解决问题。

# 安全注意事项

检测人员进入现场必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。

检测过程中严格遵守施工现场安全管理制度，避免影响工程正常施工及造成安全事故。

对电气设备检测时，确保断电操作，防止触电事故发生。